THÔNG SỐ CƠ BẢN BIẾN TẦN CHF100A

1. Cài Đặt Điều Khiển:

*P0.00 = 0 	Chọn chế độ điều khiển V/F;	P0.00 = 1: SVC;  	P0.00 = 2: Torque

*P0.01 = 1	Chọn RUN/STOP từ terminal;	P0.01 = 0: Keypad (phím RUN / STOP)

P0.02 = 2	Cấm chỉnh tốc độ bằng UP/DOWN và phím (/(.	P0.02 = 0: Cho phép

*P0.03 = 50.00 Hz	Tần số Max, phải đặt lớn hơn hoặc bằng tần số định mức của motor, lưu ý dừng biến tần mới thay đổi được thông số này.

*P0.04 = 50.00 Hz	Tần số giới hạn trên.

P0.05 = 00.00 Hz	Tần số giới hạn dưới.

*P0.07 = 1	Chọn nguồn đặt tốc độ bằng biến trở (AI1); P0.07 = 0:  Bằng bàn phím((/()

*P0.11 = 10.0 Giây	Thời gian tăng tốc (thời gian từ 0Hz đến tần số max).

*P0.12 = 10.0 Giây	Thời gian giảm tốc (thắng động năng từ tần số max về 0Hz).

P0.16 = …	Tự động dò tìm thông số motor.(Autotuning)

P1.16 = 1	Cho chạy nếu S1-COM đóng sẵn khi cấp nguồn	P1.16 = 0: Cấm

P5.01 = 1	Chọn chức năng S1, chạy thuận khi S1 nối COM

P5.02 = 2	Chọn chức năng S2, chạy ngược khi S2 nối COM

Xem bản vẽ đấu nối thông dụng.

2. Cài Đặt Thông Số Motor (xem trên nhãn motor):

P2.00 = 0	Chọn chế độ tải mode G (tải nặng)	P2.00=1: mode P (tải bơm & quạt).

*P2.01 = 5.5     KW	Công suất định mức của motor

*P2.02 = 50.00 Hz	Tần số định mức của motor

*P2.03 = 1390  RPM	Tốc độ định mức của motor

*P2.04 = 380    V	Điện áp định mức của motor

*P2.05 = 13.0     A	Cường độ dòng điện định mức của motor

3. Cài Đặt Thông Số Bảo Vệ:

Pb.03 = 100%	Bảo vệ quá tải motor

Pb.03 = (Dòng định mức motor / Dòng định mức biến tần)*100%

** Cài đặt khi sử dụng chức năng tự giữ nút nhấn RUN/STOP (không cần relay tự giữ):

P5.01 = 1	Chọn chức năng S1, chạy thuận khi S1 kích 1 xung với COM, button FWD.

P5.02 = 2	Chọn chức năng S2, chạy ngược khi S2 kích 1 xung với COM, button REV.

P5.03 = 3	Chọn chức năng S3, dừng khi S3 hở 1 xung với COM, button STOP.

P5.10 = 3	Chọn chế độ 3 wire, chế độ lưu lại trạng thái kích hoạt của button.

Xem bản vẽ đấu nối chế độ RUN/STOP tự giữ.

Cách nhập thông số :  Cấp nguồn(Nhấn PRG (vào nhóm P0)( Nhấn (hoặc( (để chọn nhóm thông số: P0, P1 …PF)( Nhấn DATA  (vào nhóm thông số, ví dụ: P0.00) ( Nhấn (hoặc( (chọn thông số, ví du: P0.04) ( Nhấn DATA (vào dữ liệu thông số Vídụ: 50.00) ( Nhấn (hoặc( (để thay đổi dữ liệu) kết hợp phím SHIFT (dời vị trí số để tiện thay đổi dữ liệu ví dụ : 60.00) ( Nhấn DATA  (để nhớ dữ liệu mới). Nhấn PRG vài lần để thoát ra hiển thị măc định.

- Lưu ý: Bình thường Phím SHIFT dùng để thay đổi hiển thị của Tần số đặt, Tốc độ motor, Output ampere,…( chú ý các đèn trạng thái tương ứng với dữ liệu hiển thị ).

Tham khảo tài liệu CHF100A series inverter  để biết thêm rất nhiều chức năng khác.